МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.09  ГЕНЕРАТОРЫ ТЕПЛА

Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Профиль подготовки

Теплогазоснабжение и вентиляция

Уровень высшего образования – бакалавриат

Программа подготовки – академический бакалавриат

Форма обучения

Очная

| Институт | строительства, архитектуры и искусства |
| --- | --- |
| Кафедра | управления недвижимостью и инженерных систем |
| Курс | 3 |
| Семестр | 5, 6 |

Магнитогорск

2017 г

- 1.Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Генераторы тепла» являются: формирование у студентов знаний в области разработки, монтажа и эксплуатации генераторов тепла с учетом экологической, топливно-энергетической и экономической ситуации в стране, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 08.04.01.»Строительство»

Задачи дисциплины – усвоение студентами:

- общих представлений о топливных ресурсах и топливно-энергетических балансах;

- различных схематических решений котлов и вспомогательного оборудования;

- теоретических положений и методов расчета в процессе проектирования и эксплуатации генераторов тепла.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.09 «Генераторы тепла» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла профиля – Теплогазоснабжение и вентиляция.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин:

- математика;

- информатика;

- начертательная геометрия и компьютерная графика;

- теоретические основы теплотехники (техническая термодинамика и тепломассообмен);

- тепломассообменные процессы в тепловом оборудовании систем ТГВ.

Знания и умения студентов, полученные при изучении дисциплины «Генераторы тепла» будут необходимы им при дальнейшем изучении таких дисциплин, как «Централизованное теплоснабжение», «Автоматизация систем ТГСВ»,  «Современные системы климатизации зданий», «Проектирование систем промвентиляции и очистка вентиляционных выбросов», «Основы теории надежности систем ТГВ», а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

- 3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

# В результате освоения дисциплины (модуля) «Генераторы тепла» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| # ПК-1 – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |
| Знать | - Основные определения и понятия базовых знаний в изучаемых разделах курса «Генераторы тепла». Основные понятия о методах конструктивного и поверочного расчетов и нормативной базе при проектировании теплогенерирующих установок и их элементов. |
| Уметь | - Применять полученные знания о методах расчета и нормативной базе при проектировании генераторов тепла. - Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; |
| Владеть | - Навыками проектной работы и применением нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования генераторов тепла и их элементов. - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. |
| # ПК-3 - способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов |  |
| Знать | - Методику выполнения технико-экономических расчетов, специфику составления проектной и рабочей технической документации по генераторам тепла и их конструктивным элементам |
| Уметь | - Применять полученные знания о методике выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации при проектировании теплогенераторов |
| Владеть | - Навыками выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации . - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов |

- 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 101 акад. часов:

–	аудиторная – 96 акад. часов;

–	внеаудиторная – 5  акад. часа

–	самостоятельная работа – 43,3 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Введение. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Роль и место энергетики в народном хозяйстве России, опережающее место энергетики – основа развития производства, сведения о системах теплопотребления, теплогенерирующая установка и ее элементы, перспективы и основные тенденции развития ТГУ. Принципиальные схемы получения тепловой энергии. | 5 | 2 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Подготовка к практическим занятиям Выполнение АКР № 1,2 | Устный опрос. Проверка практических заданий | ПК-1-зув |
| Итого по разделу |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 2. Источники тепловой энергии, топливо, тепловые ресурсы | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Классификация, основные направления их использования, традиционные и нетрадиционные источники тепловой энергии, вторичные источники тепла. Топливно-энергетические ресурсы, классификация, структура; возобновляющиеся и невозобновляющиеся ресурсы, объем и размещение ТЭР в Мире, регионах России, тенденции развития баланса. | 5 |  |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы Подготовка к практическим занятиям Выполнение АКР № 3 - 8 | Устный опрос. Проверка практических заданий | ПК-1-зув |
| 2.2 Органическое топливо, классификация, происхождение. Элементный и технический состав топлива, приведенные характеристики топлива, условное топливо. Твердое топливо, жидкое, газообразное, искуственное, ядерное: классификация, состав и свойства. | 5 | 2 |  | 4/2И | 2 |  |  |  |
| 2.3 Методики расчетов горения твердого, жидкого и газообразного топлива. Физико-химические основы процесса горения: основные понятия и определения, химические реакции горения. Закон Гесса. | 5 | 4 |  | 8/4И |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 6 |  | 12/6И | 5 |  |  |  |
| 3.Теплогенерирующие установки: паровые и водогрейные котлы | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вводные понятия. Котлы на органическом топливе: классификация, рабочие параметры, котлы с естественной и принудительной циркуляцией, прямоточные, водогрейные котлы. Особенности конструирования котлов. Паро- и теплогенераторы атомных станций. Паро- и теплогенераторы гелио-и геотермальных установок. | 5 | 2 |  | 2 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Подготовка к аудиторным работам Выполнение АКР №9,10 | Устный опрос. Проверка практических заданий | ПК-1-зув |
| 3.2. Современные отечественные и зарубежные котлы на российском рынке: особенности конструкции, преимущества и недостатки | 5 |  |  | 2/1И | 2 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 2 |  | 4/2И | 4 |  |  |  |
| 4. Тепловой расчет теплогенератора на органическом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Конструкторский и поверочный расчет котла. Цели и задачи расчета. Нормативный метод расчета котельных агрегатов. Тепловая схема котла. | 5 | 2 |  | 2/1И | 1 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №11 – 18 Подготовка к аудиторным занятиям | Устный опрос. Проверка практических заданий | ПК-3-зув |
| 4.2 Энтальпия продуктов сгорания и рабочих тел. Построение I-t диаграммы уходящих газов и использование ее в тепловых расчетах котла. |  |  |  | 6/2И | 1 |  |  |  |
| 4.3 Эфффективность использования топлива в котле. Материальный и тепловой баланс котельного агрегата. Приходные и расходные статьи теплового баланса. Понятия К.П.Д. брутто и нетто. |  | 2 |  | 4/2И | 2 |  |  |  |
| 4.4 Особенности теплового расчета радиционных, конвективно- радиционных и конвективных поверхностей нагрева |  | 4 |  | 4/1И | 2 |  |  |  |
| Итого по разделу | 5 | 8 |  | 16/6И | 6 |  |  |  |
| Итого за семестр | 5 | 18 |  | 36/14И | 17 |  | зачет |  |
| 5. Топочные процессы и топки для сжигания топлив. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Классификация топок. Закономерности теплообмена в топке. Показатели работы топочных устройств. | 6 | 2 |  | 2/1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение курсовой работы | Фронтальный опрос Проверка раздела курсовой работы | ПК-1-зув, ПК-3-зув |
| 5.2 Сжигание топлива в плотном фильтрующем слое. Закономерности горения твердого кускового топлива в слое | 6 | 2 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №19-21 | Фронтальный опрос Проверка практического задания | ПК-1-зув |
| 5.3 Процесс сжигания топлива в кипящем слое. Особенности сжигания пылевидного топлива. Вихревые топки. Особенности конструкции. | 6 | 2 |  | 2/1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение курсовой работы | Фронтальный опрос Проверка раздела курсовой | ПК-1-зув |
| 5.4 Факельные топки. Топки и горелки для сжигания пылевидного, жидкого и газообразного топлива. Диффузионное и кинетическое горение. | 6 | 2 |  | 2\1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №22 | Фронтальный опрос Проверка практического задания | ПК-1-зув |
| Итого по разделу |  | 8 |  | 10/5И | 8 |  |  |  |
| 6. Испарительные поверхности нагрева | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Экранные трубы. Способы интенсификации теплообмена в топке | 6 | 1 |  | 2/1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение курсовой работы | Фронтальный опрос Проверка раздела курсовой работы | ПК-1-зув |
| 6.2 Назначение и классификация пароперегревателей. Конструкции и компоновка пароперегревателей. Регулирование температуры пара | 6 | 2 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №23 - 25 | Фронтальный опрос Проверка практического задания | ПК-1-зув |
| 6.3 Хвостовые поверхности котельного агрегата. Экономайзеры. Классификация. Воздухоподогреватели. Классификация. Расположение экономайзера и воздухоподогревателя в газовом тракте. | 6 | 2 |  | 4/2И | 2.3 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №26,27 Выполнение курсовой работы | Фронтальный опрос Проверка раздела курсовой работы и практического задания | ПК-1-зув |
| Итого по разделу |  | 5 |  | 10/5И | 6.3 |  |  |  |
| 7. Гидро- и аэродинамика парового котла | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Условия надежной работы котла. Режим, структура и характеристика потока рабочего тела. | 6 |  |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №28 | Фронтальный опрос Проверка практического задания | ПК-1-зув |
| 7.2 Схема расчета циркуляции. Надежность циркуляции | 6 | 1 |  | 2/1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №29 | Фронтальный опрос Проверка практического задания | ПК-1-зув |
| 7.3 Системы газовоздушного тракта. Аэродинамические сопротивления. Выбор тягодутьевых устройства. Дымовые трубы | 6 |  |  | 2/1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР №30 | Фронтальный опрос Проверка практического задания | ПК-1-зув |
| Итого по разделу | 6 | 1 |  | 4/2И | 6 |  |  |  |
| 8. Водянй режим и качество пара | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Показатели качества питательной воды. Системы подготовки питательной воды. | 6 |  |  | 2/1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АКР № 31, 32 | Фронтальный опрос Проверка практического задания | ПК-3-зув |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 Технико-экономические показатели теплогенерирующих установок | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Классификация показателей работы теплостанции. Себестоимость производства тепловой энергии и особенности ее расчета. Определение капиталовложений в новую теплостанцию. | 6 |  |  | 2/1И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Фронтальный опрос | ПК-3-зув |
| 9.2 Оценка сравнительной экономической эффективности капиталовложений в новую технику и охрану окружающей среды от загрязнений промышленными выбросами | 6 |  |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Фронтальный опрос | ПК-3-зув |
| Итого по разделу |  |  |  | 4/2И | 4 |  |  |  |
| Итого за семестр | 6 | 14 |  | 28/14И | 26.3 |  | 35.7 |  |
| Итого по курсу | 5,6 | 32 |  | 64/28И | 43.3 |  | 35.7 экзамен |  |

- 5.Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Генераторы тепла» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

- Для формирования новых теоретических и фактических знаний используются лекции:

- обзорные – для рассмотрения общих вопросов и понятий курса «Генераторы тепла», которые необходимы для систематизации и закрепления знаний;

- информационные – для ознакомления с основными принципами проектирования и расчетов котельных агрегатов, а также для изучения процессов, происходящих в элементах котельной установки;

- проблемные - для развития исследовательских навыков и изучения способов решения задач.

- Для приобретения новых фактических знаний и практических умений используются практические занятия:

- практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи;

- разбор результатов тематических контрольных работ, анализ ошибок, совместный поиск вариантов рационального решения учебной проблемы.

- Для приобретения новых теоретических и фактических знаний, когнитивных и практических умений используется самостоятельная работа:

- самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций;

- подготовка к аудиторным контрольным работам;

- выполнение курсовой работы.

- Для проведения занятий в интерактивной форме:

- ориентация студентов на образовательные интернет-ресурсы.

- работа в команде;

- семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений вгруппе

В ходе проведения занятий  предусматривается использование средств вычислительной техники при выполнении индивидуальных заданий, контрольных работ, курсовой работы.

- 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях  осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала и выполнения курсовой работы с консультациями преподавателя.

- Примеры заданий аудиторных контрольных работ

АКР №1, 2 Принципиальные схемы получения тепловой энергии.

- Анализ схем получения тепловой энергии

- Изучить принципиальные схемы получения тепловой энергии из органического топлива

- Изучить принципиальные схемы получения тепловой энергии из ядерного топлива.

- Изучить принципиальные схемы получения тепловой энергии за счет солнечной энергии и геотермальных вод

АКР №3, 4. Состав и характеристики топлива

Задача 1

Определить состав рабочей массы челябинского угля марки БЗ, если состав его горючей массы: С𝑟 = 71,1%, Н𝑟 = 5,3%, 𝑆л𝑧 = (𝑆ор𝑧+𝑆к𝑧)= 1,9%, 𝑁𝑟 = 1,7%, О𝑟 = 20,0%; зольность сухой массы Ас = 36% и влажность рабочая 𝑊𝑝 = 18,0%.

Задача 2

Определить состав горючей массы кизеловского угля марки Г, если состав его рабочей массы: Ср = 48,5%; Нр = 3,6%; 𝑆лр = 6,1%; 𝑁р = 0,8%; Ор = 4,0%; зольность сухой массы Ас = 33,0% и влажность рабочая 𝑊р = 6,0%.

Задача 3

Сушка березовского угля с составом рабочей массы 𝑊р = 33%; Ар = 4,7%; 𝑆𝑝 = 0,2%; 𝐶𝑝 = 44,3%; 𝐻𝑝 = 3,0%; 𝑁𝑝 = 0,4%; 𝑂𝑝 = 14,4%; производиться при разомкнутой схеме. Определить состав рабочей массы подсушенного до 𝑊р = 10,0% топлива.

Задача 4

Определить состав горючей массы нерюнгринского угля, если известен состав рабочей массы: 𝑊р = 9,5%; Ар = 12,7%; 𝑆𝑝 = 0,2%; 𝐶𝑝 = 66,1%; 𝐻𝑝 = 3,3%; 𝑁𝑝 = 0,7%; 𝑂𝑝 = 7,5%;

Задача 5

Определить рабочий состав эстонских сланцев, если известен элементарный состав горючей массы: 𝑆𝑟 = 5,25%; 𝐶𝑟 = 72,13%; 𝐻𝑟 = 10,16%; 𝑁𝑟 = 0,33%; 𝑂𝑟 = 12,13%; Рабочая масса имеет: 𝑊р = 13,0%; (СО2)кр = 16,5%; Ар = 40,0%.

АКР №5, 6, 7, 8     Физико-химические основы процесса  горения

Задача 1

Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы челябинского угля марки Б3 состава: 𝑊р = 18,0%; Ар = 29,5%; 𝑆лр = 1,0%; 𝐶𝑝 = 37,3%; 𝐻𝑝 = 2,8%; 𝑁𝑝 = 0,9%; 𝑂𝑝 = 10,5%.

Задача 2

Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы кузнецкого угля марки Д, если состав его горючей массы: 𝑆л𝑧 = 0,4%; 𝐶𝑟 = 78,5%; 𝐻𝑟 = 5,6%; 𝑁𝑟 = 2,5%; 𝑂𝑟 = 13,0%. Зольность сухой массы Ас = 15,0% и влажность рабочая 𝑊р = 12,0%.

Задача 3

Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей и сухой массы донецкого угля марки Г, если известны его низшая теплота сгорания горючей массы 𝑄нс = 33170 кДж/кг, зольность сухой массы Ас = 25,0% и влажность рабочая 𝑊р = 8,0%.

Задача 4

Определить объем продуктов полного сгорания на выходе из топки, а также теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для сгорания 1м3 природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2 = 0,2%, СН4 = 98,2%, С2Н6 = 0,4%, С3Н8 = 0,1%, С4Н10 = 0,1%, 𝑁2 = 1,0%,. Коэффициент избытка воздуха в топке 𝛼т = 1,2.

Задача 5

Определить, насколько объем газов за пароперегревателем превосходит объем воздуха, поступающего через горелки в паровом котле с избытком воздуха за топочной камерой 1,20, присосами воздуха в ней 0,05, в пылесистеме 0,04 и присосами воздуха в пароперегревателе 0,03. Топливо – промпродукт каменных углей марки Г (Приложение 1, топливо №7).

Задача 6

Определить состав продуктов сгорания в ходящих газах (𝑉𝑅𝑂2, 𝑉𝑁20, 𝑉𝐻2𝑂0, 𝑉𝑧0, 𝑉𝑧) при сжигании донецкого угля марки Д (приложение 1, топливо №1) при α = 1 и избытке воздуха в уходящих газах α𝑦𝑥 = 1,35.

Задача 7

Как изменятся объем и объемные доли трехатомных газов и водяных паров, если при сжигании челябинского бурого угля (приложение 1, топливо №12) избыток воздуха увеличить с 1,2 до 1,3?

Задача 8

Выполнить расчеты горения топлива. Вид топлива выбрать  согласно вариантам задания для курсовой работы

АКР №9.  Особенности конструирования котлов.

- Изучить принципиальные схемы получения тепловой энергии

- Проверка выполненных заданий

АКР №10. Современные отечественные и зарубежные котлы на российском рынке: особенности конструкции, преимущества и недостатки

По каталогам отечественных и зарубежных производителей изучить устройство котлов, охарактеризовать особенности конструкций.

АКР №11 Конструкторский и поверочный расчет котла. Цели и задачи расчета. Нормативный метод расчета котельных агрегатов. Тепловая схема котла.

Изучение нормативного метода расчета котельных агрегатов. Построение тепловой схемы котла согласно заданию.

АКР №12, 13, 14 Энтальпия продуктов сгорания и рабочих тел. Построение I-t диаграммы уходящих газов

Задача 1

Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1кг карагандинского угля марки К состава: 𝑊р = 8,0%; Ар = 27,6%; 𝑆лр = 0,8%; 𝐶𝑝 = 54,7%; 𝐻𝑝 = 3,3%; 𝑁𝑝 = 0,9%; 𝑂𝑝 = 4,8%, если известно, что температура газов на выходе из топки равна 𝜃𝑧 = 1000 ֯C, доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун = 0,85 и приведенная величина уноса золы сжигаемого топлива Апр.ун = 4,6%. Коэффициент избытка воздуха в топке 1,3.

Задача 2

Как изменится энтальпия продуктов сгорания уходящих газов при сжигании ангренского угля (см. приложение 1, топливо №13), если его влажность увеличить с 34,5 до 45%? Температуру уходящих газов принять 160 ֯C, коэффициент избытка воздуха  1,4.

Задача 3

Как изменится энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки при сжигании Назаровского бурого угля (см. приложение 1, топливо №15), если замкнутую схему сушки заменить на разомкнутую с влажностью 𝑊пл = 13,0%? Принять 𝜗𝑚 = 1100 ֯C, Коэффициент избытка воздуха  1,20.

Задача 4

По результатам расчетов горения топлива ( для заданного варианта) определить энтальпию продуктов сгорания для топки, пароперегревателя, водяного экономайзера с учетом подсоса воздуха в газовых трактах котла в диапазоне температур от 2000 ֯C  до 100 ֯C.

Задача 5

По результатам расчетов построить  I – T диаграмму продуктов сгорания для топки, пароперегревателя и водяного экономайзера.

АКР №15, 16.  Эффективность использования топлива в котле. Материальный и тепловой баланс котельного агрегата. Приходные и расходные статьи теплового баланса.

К.П.Д. брутто

Задача 1

В топке котельного агрегата паропроизводительностью D = 13,4 кг/с сжигается подмосковный уголь марки Б2 состава: : 𝑊р = 32,0%; Ар = 25,2%; 𝑆лр = 2,7%; 𝐶𝑝 = 28,7%; 𝐻𝑝 = 2,2%; 𝑁𝑝 = 0,6%; 𝑂𝑝 = 8,6%. Составить тепловой баланс котельного агрегата, если известны температура топлива при входе в топку 𝑡 = 20 ֯C, натуральный расход топлива В = 4 кг/с, давление перегретого пара Рп.п = 4 МПа, температура перегретого пара 𝑡п.п = 450 ֯C, температура питательной воды 𝑡п.в = 150 ֯C, величина непрерывной продувки Д = 4%; теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, 𝑉о = 2,94 м3/кг, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода 𝑉ух = 4,86 м3/кг, температура уходящих газов на выходе из последнего 𝜃ух = 160 ֯C, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении с = 1,415 кДж/(м3К), коэффициент избытка воздуха за последним газоходом аух = 1,48, температура воздуха в котельной 𝑡в = 30 ֯C, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с =1,297 кДж/(м3К); содержание в уходящих газах оксида углерода СО = 0,2% и трехатомных газов 𝑅𝑂2 = 16,6% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 𝑞4 = 4%. Потерями теплоты с физической теплотой шлака пренебречь.

Задача 2

Насколько меняется 𝑄рр бурого угля Челябинского месторождения (см. приложение 1) при изменении температуры предварительного подогрева воздуха с 40 до 80 ֯C? При решении задачи принять α =  1,22.

Задача 3

Определить располагаемую теплоту фрезерного торфа (см. приложение 1), а так же энтальпию уходящих газов при изменении влажности 𝑊р с 50 до 40%. Принять: температуру холодного воздуха 30 ֯C, предварительно подогрева воздуха на входе в воздухоподогреватель - +50 ֯C; отношение расхода воздуха на входе в воздухоподогреватель к теоретически необходимому α= 1,25; избыток воздуха за котлом α ух = 1,40; температуру уходящих газов 𝜗ух = +150 ֯C; температуру топлива принять +20 ֯C.

АКР №17, 18 Проверка выполненных работ. Зачетное занятие.

Примерные тесты

Тесты по разделу «Общие характеристики котельных установок»

1. Чем задается движение рабочей среды в парообразующих трубах котлов с естественной циркуляцией?

1) питательным насосом;  2). циркуляционным насосом;

3) подпиточным насосом;  4) движущим напором циркуляции.

2. Чему равна кратность циркуляции для прямоточного котла?

1). 25;  2). 10;  3) 5;  4) 1.

3. Какой элемент отсутствует в прямоточных котлах?

1). экономайзер;  2). воздухоподогреватель;  3) барабан;  4) горелки.

4. Укажите обозначение типоразмера котла с многократной принудительной циркуляцией и промежуточным пароперегревателем?

1). Е-220-10;  2). П-500-25;  3) ДКВр-10-13;  4) ПрП-670-18,8.

5. При каком давлении котлы с естественной циркуляцией не могут работать (в МПа)?

1). 1;  2). 3,9;  3) 12;  4) 17,5.

6. Чему равны средние потери с уходящими газами для современных экономичных котлов (в %)?

1) 0,5;  2). 1,0;  3) 5-8;  4) 50.

- Тесты по разделу «Основные элементы котельных установок»

1. Исключите из теплового баланса парового котла, работающего на природном газе, соответствующую статью тепловых потерь.

1) через ограждения; 2) с уходящими газами;

3) с физической теплотой шлака; 4) с механической неполнотой сгорания.

2. Исключите из перечня поверхностей нагрева котла поверхность, не относящуюся к испарительным.

1) подъемные экранные трубы; 2) фестоны;

3) конвективные кипятильные пучки; 4) пароперегреватель.

3. Наибольший возможный температурный напор достигается при:

1) прямотоке; 2) перекрестном токе; 3) противотоке; 4) смешанном токе.

АКР №19, 20, 21

- Изучение конструкций топок для сжигания твердого (пылевидного и кускового) топлива, жидкого и газообразного топлив.

- Выполнение теплового поверочного расчета топки согласно заданию.

- Анализ результатов расчетов.

АКР №22 Горелки для сжигания пылевидного, жидкого и газообразного  топлива. Диффузионное и кинетическое горение.

Изучение особенностей конструкции горелочных устройств для сжигания различных видов топлив и методик их расчета.

АКР №23, 24, 25 Назначение и классификация пароперегревателей. Конструкции и компоновка пароперегревателей.

1. Изучение типов экранных труб, труб пароперегревателей и водяных экономайзеров.

2. Назначение и классификация пароперегревателей. Конструкции и компоновка пароперегревателей.

3. Выполнение теплового поверочного расчета конвективных пучков согласно заданию.

4. Анализ результатов расчетов

АКР №26,27 Хвостовые поверхности котельного агрегата. Экономайзеры

1.Выполнение теплового конструктивного расчета экономайзера согласно заданию.

2. Анализ результатов расчетов

АКР №28.  Тепловой баланс котельного агрегата

- Составление теплового баланса котельного агрегата по результатам тепловых расчетов топки, конвективных пучков и водяного экономайзера (АКР №21, 25, 27)

АКР №29  Схема расчета циркуляции

- Построение схемы циркуляции пароводяной смеси в котле.

- Проверка выполненных работ

АКР №30 Системы газовоздушного тракта. Аэродинамические сопротивления. Дымовые трубы.

Задача 1

Определить концентрацию диоксида серы у поверхности земли для котельной, в которой установлены два одинаковых котлоагрегата, работающих на высокосернистом мазуте состава: 𝑊р = 3,0%; Ар = 0,1%; 𝑆лр = 2,8%; 𝐶𝑝 = 83%; 𝐻𝑝 = 10,4%; 𝑂𝑝 = 0,7%, если известны высота дымовой трубы Н = 31м, расчетный расход топлива Вр = 0,525кг/с, температура газов на входе в дымовую трубу 𝜃д.т = 180 ֯C, температура газов на выходе из дымовой трубы 𝜃д.т = 186 ֯C, коэффициент избытка воздуха перед трубой α д.т = 1,5, температура окружающего воздуха 𝑡в = 20 ֯C, барометрическое давление воздуха ℎ6 = 97*103 Па, коэффициент, учитывающий скорость осаждения диоксида серы в атмосфере, F = 1,0; коэффициент, учитывающий условия выхода продуктов сгорания газов из устья дымовой трубы m = 0,9; коэффициент стратификации атмосферы А = 120 С2/3 * град1/3 и фоновая концентрация загрязнения атмосферы диоксидом серы равна  0,03*10−6 кг/м3.

АКР №31, 32 Системы подготовки питательной воды.

1.Изучение физико-химических характеристик воды.

2. Современные способы очистки воды (презентация докладов)

Курсовая работа:

В состав курсовой работы входят : пояснительная записка - 30-40 с., графическая часть - 1л.формата А-3 (план, разрез котла с компоновкой оборудования, тепловая схема, узлы оборудования).

В расчетной части проекта разрабатываются следующие вопросы :

Выбор типа и количества котлов, расчет горения топлива, расчет энтальпий и построение I-t диаграммы продуктов сгорания; расчет  основных элементов (топки, испарительных поверхностей), расчет экономайзера, определение КПД котла, оценка количества дымовых  газов и высоты трубы для удаления продуктов сгорания из условия не загрязнения окружающей среды,  прорабатываются вопросы топливоснабжения, шлако- и золоудаления.

- 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |  |
| Знать | Основные определения и понятия базовых знаний в изучаемых разделах курса «Генераторы тепла». Основные понятия о методах конструктивного и поверочного расчетов и нормативной базе при проектировании теплогенерирующих установок и их элементов. | Теоретические вопросы: - Роль и место энергетики в народном хозяйстве России. - Сведения о системах теплопотребления. - Теплогенерирующая установка и ее элементы. - Перспективы и основные тенденции развития ТГУ. - Классификация, основные направления использования источников тепловой энергии. - Традиционные и нетрадиционные источники тепловой энергии. - Вторичные источники тепла. - Топливно-энергетические ресурсы, классификация, структура. - Возобновляющиеся и невозобновляющиеся ресурсы. - Объем и размещение ТЭР в Мире, регионах России, тенденции развития баланса. - Органическое топливо, классификация, происхождение. - Элементный и технический состав топлива. - Приведенные характеристики топлива. - Условное топливо. - Местное топливо. - Твердое топливо, состав и свойства. - Жидкое топливо, состав и свойства. - Газообразное, состав и свойства. - Ядерное топливо, состав и свойства. - Нетрадиционные источники тепловой энергии: гелио- и геотермальные установки – классификация, перспективы использования. - Вторичные ТЭР теплоиспользующих установок различных производств. - Методы и способы получения тепловой энергии: классификация методов. - Основные понятия и определения процесса горения. - Химические реакции процесса горения. - Цепные реакции горения топлива. - Гомогенное горение. - Гетерогенное горение. - Диффузионное горение. - Турбулентное горение. - Горение капли жидкого топлива. - Горение частиц углерода. - Конструкторский и поверочный расчет котла - Материальный и тепловой балансы котла. - Теплообмен в топочном устройстве. - Конвективные поверхности нагрева. - Схема газовоздушного тракта теплогенератора. - Расчет газового тракта. - Расчет воздушного тракта ТГУ. - Котлы на органическом топливе : классификация, рабочие параметры, - Котлы с естественной и принудительной циркуляцией - Прямоточные и водогрейные котлы. - Схемы котлов: чугунные, горизонтально и вертикальноводотрубные и др. - Современные отечественные и зарубежные котлы на российском рынке. - Схемы движения воды и пароводяной смеси в системах с естественной и принудительной циркуляцией. - Физико-химические характеристики воды. - Методы обработки воды - Схемы и конструкции деаэраторов. - Требования, предъявляемые к пару и котловой воде. |
| Уметь | - Применять полученные знания о методах расчета и нормативной базе при проектировании генераторов тепла. - Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; | Примерные практические задания для экзамена: Задача 1 Определить состав рабочей массы челябинского угля марки БЗ, если состав его горючей массы: С𝑟 = 71,1%, Н𝑟 = 5,3%, 𝑆л𝑧 = (𝑆ор𝑧+𝑆к𝑧)= 1,9%, 𝑁𝑟 = 1,7%, О𝑟 = 20,0%; зольность сухой массы Ас = 36% и влажность рабочая 𝑊𝑝 = 18,0%. Задача 2 Определить состав горючей массы кизеловского угля марки Г, если состав его рабочей массы: Ср = 48,5%; Нр = 3,6%; 𝑆лр = 6,1%; 𝑁р = 0,8%; Ор = 4,0%; зольность сухой массы Ас = 33,0% и влажность рабочая 𝑊р = 6,0%. Задача 3 Сушка березовского угля с составом рабочей массы 𝑊р = 33%; Ар = 4,7%; 𝑆𝑝 = 0,2%; 𝐶𝑝 = 44,3%; 𝐻𝑝 = 3,0%; 𝑁𝑝 = 0,4%; 𝑂𝑝 = 14,4%; производиться при разомкнутой схеме. Определить состав рабочей массы подсушенного до 𝑊р = 10,0% топлива. Задача 4 Определить состав горючей массы нерюнгринского угля, если известен состав рабочей массы: 𝑊р = 9,5%; Ар = 12,7%; 𝑆𝑝 = 0,2%; 𝐶𝑝 = 66,1%; 𝐻𝑝 = 3,3%; 𝑁𝑝 = 0,7%; 𝑂𝑝 = 7,5%; Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы челябинского угля марки Б3 состава: 𝑊р = 18,0%; Ар = 29,5%; 𝑆лр = 1,0%; 𝐶𝑝 = 37,3%; 𝐻𝑝 = 2,8%; 𝑁𝑝 = 0,9%; 𝑂𝑝 = 10,5%. Задача 5 Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы кузнецкого угля марки Д, если состав его горючей массы: 𝑆л𝑧 = 0,4%; 𝐶𝑟 = 78,5%; 𝐻𝑟 = 5,6%; 𝑁𝑟 = 2,5%; 𝑂𝑟 = 13,0%. Зольность сухой массы Ас = 15,0% и влажность рабочая 𝑊р = 12,0%. Задача 6 Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей и сухой массы донецкого угля марки Г, если известны его низшая теплота сгорания горючей массы 𝑄нс = 33170 кДж/кг, зольность сухой массы Ас = 25,0% и влажность рабочая 𝑊р = 8,0%. Задача 7 Определить объем продуктов полного сгорания на выходе из топки, а также теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для сгорания 1м3 природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2 = 0,2%, СН4 = 98,2%, С2Н6 = 0,4%, С3Н8 = 0,1%, С4Н10 = 0,1%, 𝑁2 = 1,0%,. Коэффициент избытка воздуха в топке 𝛼т = 1,2. Задача 8 Определить, насколько объем газов за пароперегревателем превосходит объем воздуха, поступающего через горелки в паровом котле с избытком воздуха за топочной камерой 1,20, присосами воздуха в ней 0,05, в пылесистеме 0,04 и присосами воздуха в пароперегревателе 0,03. Топливо – промпродукт каменных углей марки Г (Приложение 1, топливо №7). Задача 9 Как изменятся объем и объемные доли трехатомных газов и водяных паров, если при сжигании челябинского бурого угля (приложение 1, топливо №12) избыток воздуха увеличить с 1,2 до 1,3? Задача 10 Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1кг карагандинского угля марки К состава: 𝑊р = 8,0%; Ар = 27,6%; 𝑆лр = 0,8%; 𝐶𝑝 = 54,7%; 𝐻𝑝 = 3,3%; 𝑁𝑝 = 0,9%; 𝑂𝑝 = 4,8%, если известно, что температура газов на выходе из топки равна 𝜃𝑧 = 1000 ֯C, доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун = 0,85 и приведенная величина уноса золы сжигаемого топлива Апр.ун = 4,6%. Коэффициент избытка воздуха в топке 1,3. Задача 11 Как изменится энтальпия продуктов сгорания уходящих газов при сжигании ангренского угля (см. приложение 1, топливо №13), если его влажность увеличить с 34,5 до 45%? Температуру уходящих газов принять 160 ֯C, коэффициент избытка воздуха 1,4. Задача 12 Как изменится энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки при сжигании Назаровского бурого угля (см. приложение 1, топливо №15), если замкнутую схему сушки заменить на разомкнутую с влажностью 𝑊пл = 13,0%? Принять 𝜗𝑚 = 1100 ֯C, Коэффициент избытка воздуха 1,20. |
| Владеть | - Навыками проектной работы и применением нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования генераторов тепла и их элементов. - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. | Выполнение части курсовой работы «Тепловой расчет котельного агрегата» 1. Расчет горения топлива 2. Определение объемов составляющих продукты сгорания газов в газоходах котла. 3. Расчет энтальпий продуктов сгорания с учетом подсоса воздуха в газоходах котла. 4. Построение I – T диаграммы продуктов сгорания для топки, пароперегревателя и водяного экономайзера. 5. Составление теплового баланса котельного агрегата 6. Определение К.П.Д. котельного агрегата |
| ПК-3 –способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов |  |  |
| Знать | - Методику выполнения технико-экономических расчетов, специфику составления проектной и рабочей технической документации по генераторам тепла и их конструктивным элементам | Теоретические вопросы: - Топочные устройства, основные положения. - Классификация топочных устройств. - Слоевые топки. - Полумеханические слоевые топки. - Камерные топки. - Камерные топки с удалением шлака в твердом и жидком состоянии. - Топочные устройства для сжигания пылевидного топлива. - Топочные устройства вихревые. - Топочные устройства циклонные с псевдоожиженным (кипящим и фонтанирующим) слоями. - Топки для сжигания жидкого и газообразного топлива. - Горелочные устройства: классификация и назначение. - Пылеугольные горелки. - Горелочные устройства для сжигания жидкого и газообразного топлива. - Испарительные конвективные поверхности нагрева: назначение и классификация. - Пароперегреватели: назначение, классификация, схемы. - Низкотемпературные поверхности нагрева котлов. - Экономайзеры, воздухоподогреватели. - Компоновка низкотемпературных поверхностей нагрева. - Теплогенераторы атомных станций, классификация. - Теплогенераторы атомных станций, схемы. - Теплогенераторы атомных станций, компоновка. - Теплогенераторы атомных станций, параметры работы, - Теплогенераторы атомных станций, области применения. - Схемы движения воды и пароводяной смеси в системах с естественной и принудительной циркуляцией. - Требования, предъявляемые к пару и котловой воде. - Продувка котла и промывочные устройства. - Тепловые станции на твердом топливе. - Тепловые станции на жидком топливе. - Тепловые станции газообразном топливе. - Удаление шлака и золы. - Классификация схем ТГУ. - Общие принципы построения и расчета тепловых схем. - Системы питания котлового агрегата водой, трубопроводы для подачи воды и пара, КИП, арматура котлов и трубопроводов. - Тепловой контроль. - Естественная тяга в тракте котельной установки - Искусственная тяга за счет дымососов и вентиляторов. - Дымовые трубы. - Проектирование газовоздушного тракта. - Определение высоты дымовой трубы - Основы проектирования ТГУ. - Основы монтажа ТГУ. - Основы эксплуатации ТГУ. - Классификация показателей работы теплостанции. - Себестоимость производства тепловой энергии и особенности ее расчета. - Определение капиталовложений в новую теплостанцию. |
| Уметь | - Применять полученные знания о методике выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации при проектировании теплогенераторов | Примерные практические задания для экзамена: 1. В топке котельного агрегата паропроизводительностью D = 13,4 кг/с сжигается подмосковный уголь марки Б2 состава: : 𝑊р = 32,0%; Ар = 25,2%; 𝑆лр = 2,7%; 𝐶𝑝 = 28,7%; 𝐻𝑝 = 2,2%; 𝑁𝑝 = 0,6%; 𝑂𝑝 = 8,6%. Составить тепловой баланс котельного агрегата, если известны температура топлива при входе в топку 𝑡 = 20 ֯C, натуральный расход топлива В = 4 кг/с, давление перегретого пара Рп.п = 4 МПа, температура перегретого пара 𝑡п.п = 450 ֯C, температура питательной воды 𝑡п.в = 150 ֯C, величина непрерывной продувки Д = 4%; теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1кг топлива, 𝑉о = 2,94 м3/кг, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода 𝑉ух = 4,86 м3/кг, температура уходящих газов на выходе из последнего 𝜃ух = 160 ֯C, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении с = 1,415 кДж/(м3К), коэффициент избытка воздуха за последним газоходом аух = 1,48, температура воздуха в котельной 𝑡в = 30 ֯C, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с =1,297 кДж/(м3К); содержание в уходящих газах оксида углерода СО = 0,2% и трехатомных газов 𝑅𝑂2 = 16,6% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 𝑞4 = 4%. Потерями теплоты с физической теплотой шлака пренебречь. 2. Тесты . 1. Чем задается движение рабочей среды в парообразующих трубах котлов с естественной циркуляцией? 1) питательным насосом; 2). циркуляционным насосом; 3) подпиточным насосом; 4) движущим напором циркуляции. 2. Чему равна кратность циркуляции для прямоточного котла? 1). 25; 2). 10; 3) 5; 4) 1. 3. Какой элемент отсутствует в прямоточных котлах? 1). экономайзер; 2). воздухоподогреватель; 3) барабан; 4) горелки. 4. Укажите обозначение типоразмера котла с многократной принудительной циркуляцией и промежуточным пароперегревателем? 1). Е-220-10; 2). П-500-25; 3) ДКВр-10-13; 4) ПрП-670-18,8. 5. При каком давлении котлы с естественной циркуляцией не могут работать (в МПа)? 1). 1; 2). 3,9; 3) 12; 4) 17,5. 6. Чему равны средние потери с уходящими газами для современных экономичных котлов (в %)? 1) 0,5; 2). 1,0; 3) 5-8; 4) 50. 7. Исключите из теплового баланса парового котла, работающего на природном газе, соответствующую статью тепловых потерь. 1) через ограждения; 2) с уходящими газами; 3) с физической теплотой шлака; 4) с механической неполнотой сгорания. 8. Исключите из перечня поверхностей нагрева котла поверхность, не относящуюся к испарительным. 1) подъемные экранные трубы; 2) фестоны; 3) конвективные кипятильные пучки; 4) пароперегреватель. 9. Наибольший возможный температурный напор достигается при: 1) прямотоке; 2) перекрестном токе; 3) противотоке; 4) смешанном токе. |
| Владеть | - Навыками выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации . - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. | Выполнение части курсового проекта «Тепловой расчет котельного агрегата» 1.Выполнение теплового поверочного расчета топки котла. 2. Выполнение теплового поверочного расчета пароперегревателя котла. 3. Выполнение теплового конструктивного расчета водяного экономайзера. 2.Выбор и компоновка котельного оборудования. Обоснование принятых решений. 3. Составления проектной и рабочей технической документации |

б) Промежуточная аттестация по дисциплине «Генераторы тепла» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета, экзамена и в форме выполнения и защиты курсовой работы.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточный  уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены не менее чем на 50%, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «не зачтено» – обучающийся демонстрирует знания не более 40% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Показатели и критерии оценивания курсовой работы:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А)Основная литература

1. Морозов, А. П. Теплогенерирующие установки. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие / А. П. Морозов, Г. Н. Трубицына ; МГТУ, [каф. ТиЭС]. - Магнитогорск, 2010. - 275 с. : ил., граф., схемы, табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=342.pdf&show=dcatalogues/1/1074805/342.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

2. Антонов, В. Н. Проектирование тепловой схемы и выбор основного оборудования промышленно-отопительной ТЭС : учебное пособие / В. Н. Антонов, Т. П. Семенова ; МГТУ. - Магнитогорск : [МГТУ], 2017. - 82 с. : ил., табл., схемы, граф., эскизы. - URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3465.pdf&show=dcatalogues/1/1514266/3465.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

Б)  Дополнительная литература

1. Злоказова, Н. Г. Энергетика и охрана окружающей среды. Курс лекций : учебное пособие / Н. Г. Злоказова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1435.pdf&show=dcatalogues/1/1123955/1435.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Осколков, С. В. Расчет системы теплоснабжения промышленно-жилого региона : учебное пособие / С. В. Осколков, Е. Б. Агапитов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1264.pdf&show=dcatalogues/1/1123442/1264.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

В) Перечень методических указаний

- Павлова,Г.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Теплогенерирующие установки» / Г.А. Павлова; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2007. – 29 с.:ил.: - Текст: непосредственный

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Windows 7 Professional (для классов) | Д-757-17 от 27.06.2017 | 27.07.2018 |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Браузер Yandex | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Браузер Mozilla Firefox | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |
| Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals | http://link.springer.com/ |
| Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols | http://www.springerprotocols.com/ |
| Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference | http://www.springer.com/references |

9  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционные аудитории | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации (интерактивная доска в комплекте с проектором и компьютером). Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия. |
| Помещения для самостоятельной работы | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. |
| Аудитории для практических занятий, групповых индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы и стеллажи для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий; инструменты и оборудование для обслуживания |