1  Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины Котлы-утилизаторы - ознакомить студентов со схемами, конструкциями и функционированием распространенных в промышленной теплоэнергетике систем, научить основам расчетов и проектирования систем их  элементов.

Задачи изучения дисциплины - изучить системы вторичных энергоресурсов и использования низкопотенциальной теплоты, действующие на промышленных предприятиях. Изучить методы расчетов систем и оборудования. Изучить основную  научно-техническую проблематику,  встречающуюся при эксплуатации,  модернизации, проектировании и создании систем вторичных энергоресурсов и низкопотенциальной теплоты.

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 Котлы-утилизаторы входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения  дисциплин:

Б1.Б.16 Техническая термодинамика

Б1.Б.17  Гидрогазодинамика

Б1.Б.19 Тепломассообмен

Б1.В.03 Топливо и основы теории горения

Б1.В.04 Основы трансформации теплоты

Б1.В.05 Источники и системы теплоснабжения

Б1.В.06 Котельные установки и парогенераторы

Б1.В.07 Тепломассообменное оборудование предприятий

Б1.В.08 Нагнетатели и тепловые двигатели

Б1.В.ДВ.05.01 Высокотемпературные процессы и установки

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при изучении последующих дисциплин

Б1.В.02 Проектная деятельность

Б1.В.12 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Б1.В.13 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

Б1.В.ДВ.04.01 Энергобалансы предприятий

Б1.В.ДВ.10.01 Методы инженерных исследований

Б2.В.03(П) Производственная преддипломная практика

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Котлы-утилизаторы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве |  |
| Знать | Основные определения и понятия теплотехнологического процесса; Основные правила соблюдения технологической безопасности на производственных участках; Определения нормируемых процессов на производственных участках |
| Уметь | Выделять основные стадии теплотехнологического процесса; Обсуждать способы эффективного решения проблем технологической безопасности; Приобретать знания в области энергетики теплотехнологий |
| Владеть | Практическими навыками использования знаний энергетики теплотехнологии; Методами контроля соблюдения технологической безопасности на производственном участке; Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов |
| ПК-10 готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов |  |
| Знать | Основные определения и понятия теплотехнологического процесса; Основные правила соблюдения технологической безопасности на производственных участках; Определения нормируемых процессов на производственных участках |
| Уметь | Выделять основные стадии теплотехнологического процесса; Обсуждать способы эффективного решения проблем технологической безопасности; Приобретать знания в области энергетики теплотехнологий |
| Владеть | Практическими навыками использования знаний энергетики теплотехнологии; Методами контроля соблюдения технологической безопасности на производственном участке; Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов |

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 55,9 акад. часов.

- аудиторная  - 54 акад. часа.

- внеаудиторная – 1,9 акад. час

- самостоятельная работа – 52,1 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. Занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел. Основные сведения о котлах-утилизаторах | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие характеристики котлов-утилизаторов | 7 | 4 |  | 2 | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 1.1. | устный опрос (собеседование) | ПК-9; ПК-10 зув |
| Тема 1.2. Основные элементы котлов-утилизаторов | 7 | 4 |  | 2 | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиям) п. 6.1, тема 1.2. | самоотчеты; | ПК-9; ПК-10 зув |
| Тема 1.3. Надежная работа котлов-утилизаторов | 7 | 4 |  | 2/2И | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 1.3. | консультации | ПК-9; ПК-10 зув |
| Итого по разделу 1 | 3 | 12 |  | 6/2И | 18 |  |  |  |
| 2.Раздел. Энергетика котлов-утилизаторов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Конструкции котлов и вспомогательное оборудование | 7 | 4 |  | 2 | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 2.1. | устный опрос (собеседование) | ПК-9; ПК-10 зув |
| Тема 2.2. Материальные и тепловые балансы котлов-утилизаторов при работе на газовом, жидком и твердом топливах и производственных отходах. | 7 | 4 |  | 2 | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 2.2. | самоотчеты; | ПК-9; ПК-10 зув |
| Тема 2.3. Требования, предъявляемые к питательной воде и пару. Водный режим котлов-утилизаторов. | 7 | 4 |  | 2/2И | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 2.3. | консультации | ПК-9; ПК-10 зув |
| Итого по разделу 2 | 3 | 12 |  | 6/2И | 18 |  |  |  |
| 3. Раздел. Технологическая работа котлов-утилизаторов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Рабочие процессы в пароводяном тракте котлов-утилизаторов. Обеспечение надежной гидродинамики в котельных агрегатах с естественной циркуляцией и принудительным движением воды и пароводяной смеси. | 7 | 4 |  | 2/2И | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 3.1. | устный опрос (собеседование) | ПК-9; ПК-10 зув |
| Тема 3.2. Котлы на отходящих газах, особенности выполнения конструкций и эксплуатации. Схемы включения котлов утилизаторов. | 7 | 4 |  | 2 | 6 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 3.2. | самоотчеты; | ПК-9; ПК-10 зув |
| Тема 3.3. Эксплуатация и испытания котлов-утилизаторов | 7 | 4 |  | 2/2И | 4,1 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) п. 6.1, тема 3.3. | консультации | ПК-9; ПК-10 зув |
| Итого по разделу |  | 12 |  | 6/4И | 16,1 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 36 |  | 18/8И | 52,1 |  | Зачет |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и модульно - компетентностные  технологии. Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по  курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. Лекционный материал закрепляется на практических работах, где применяется    совместная деятельность студентов в группе,  направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи. Самостоятельная работа  стимулирует  студентов к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов, подготовки к дискуссиям, к контрольным работам и тестированию. При организации самостоятельной работы студентов используются электронные версии курса лекций, лабораторного практикума.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень контрольных вопросов для промежуточного контроля при проработке лекционных материалов

Тема 1.1.

- Назначение и классификация котлов-утилизаторов. Параметры и обозначения паровых котлов.

- Чем задается движение рабочей среды в парообразующих трубах котлов с естественной циркуляцией?

- Рабочие элементы паровых котлов.

- Схема пароводяного тракта котла с естественной циркуляцией.

- Чему равна кратность циркуляции для прямоточного котла?

- Схема парового котла с многократной принудительной циркуляцией.

- Прямоточные котлы и их особенности.

- Какой элемент отсутствует в прямоточных котла?

- Укажите обозначение типоразмера котла с многократной принудительной циркуляцией и промежуточным пароперегревателем?

- В основу классификации котлов положены процессы, протекающие в одной из его поверхностей нагрева. В какой именно? Какая особенность процессов при этом учитывается?

Тема 2.1.

- Характеристики энергетического топлива. Виды и элементарный состав энергетических топлив.

- Исключите из теплового баланса парового котла, работающего на природном газе, соответствующую статью тепловых потерь.

1) через ограждения;

2) с уходящими газами;

3) от механического недожога;

4) от химического недожога;

5) с золой.

- Какие величины составляют материальный баланс веществ котельной установки.

- Продувка, ее разновидности и смысл использования.

- Основные статьи теплового баланса веществ в котле.

- Что такое номинальнаяпаропроизводительность котла.

- Теоретический и действительный расходы воздуха на горение, коэффициент избытка воздуха.

- Состав дымовых газов при полном и неполном горении, определение их количества.

- Присосы воздуха по тракту котла, их влияние на количество продуктов сгорания.

- Трехатомные и двухатомные газы, определение их количества.

Тема 3.1.

- Коэффициент полезного действия котла и расход топлива, его разновидности для котельных установок.

- Алгоритм расчета продуктов сгорания топлива (теоретический расход воздуха, объем и энтальпии продуктов сгорания).

- Полезно использованная теплота топлива в котельной установке. Располагаемая теплота в котельной установке.

- Потери теплоты с уходящими газами, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты от механического недожога, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты от химического недожога, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты через ограждающие поверхности, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Потери теплоты с золой и шлаком, причины возникновения,  количество в процентном соотношении, способы сокращения.

- Определение кпд котла методом прямого и обратного тепловых балансов.

- Пути повышения эффективности работы котельных установок.

Тема 2.1.

- Топки для сжигания твердого топлива, виды, области применения, закономерности горения твердого топлива.

- Сжигание топлива в слое, разновидности, применение.

- Схемы сжигания твердого топлива в слоевых топках, разновидности топок, топливоподача.

- Закономерности сжигания газообразного топлива, устройства для сжигания, кинетическое и диффузионное горение.

- Закономерности сжигания жидкого топлива, устройства.

- Камерное сжигание твердого топлива. Особенности использования пылевидного топлива.

- Тракт углеподачи и пылеприготовления. Основные характеристики топливной пыли.

- Затраты энергии на размол пыли и классификация топливоразмольных мельниц.

- Назначение и конструкции углеразмольных мельниц.

- Пылепитатели и сепараторы пыли.

Тема 2.2.

- Виды, назначение, конструкции и принцип расчета испарительных поверхностей нагрева котлов.

- Назначение, конструкции и принцип расчета пароперегревателей котлов.

- Исключите из перечня поверхностей нагрева котла поверхность не относящуюся к испарительным.

1) подъемные экранные трубы;

2) фестоны;

3) конвективные кипятильные пучки;

4) пароперегреватель.

- Конструкции и особенности работы воздухоподогревателей котлов.

- Наибольший возможный температурный напор достигается при:

1) прямотоке;

2) перекрестном токе;

3) противотоке;

4) смешанном токе.

- Назначение, конструкции и принцип расчета экономайзеров котлов.

- Конструкции котельных агрегатов типа ДКВР (ДЕ).

- Какие поверхности, нагрева расположены в нижней части топки? Почему они так называются?

- Какие поверхности нагрева расположены в горизонтальном (переходном) газоходе?

- Какую роль выполняет экономайзер котла? Где расположены образующие его поверхности нагрева?

Тема 2.3.

- Вода, показателикачества.

- Водный режим котлов.Отложение солей жесткости на поверхностях нагрева котлов, виды отложений, факторы образования.

- Требования к питательной воде котельных установок, поведение примесей, коррозия.

- Продувка, снижение солесодержания по водяному тракту котла.

- Сепарация пара, вынос влаги и солей.

- Методы получения чистого пара (продувка, ступенчатое испарение, сепарация, промывка).

- Деаэрация воды в котельных установках, причины применения.

- Шлакование поверхностей нагрева котла.

- Способы очистки от поверхностей нагрева от шлака.

- Очистка поверхностей нагрева котла от накипи.

Тема 3.1.

- Тепловая схема парового котла.

- Основы теплового расчета котельных установок.

- Порядок и последовательность расчета.

- Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания.

- Теплообмен в топочной камере и методы его расчета (геометрические и оптические характеристики, степень экранирования, степень черноты).

- Теплообмен и методы его расчета в конвективных поверхностях нагрева (температурные напоры, живые сечения, толщина излучающего слоя, скорости газа и рабочего тела, коэффициенты загрязнения).

- Компоновка топочных устройств.

- Выбор основных размеров котла.

- Компоновка отдельных поверхностей нагрева котла.

- Пример теплового расчета котла ДКВр-10-13.

Тема 3.2.

- Перечислите основные типы котлов с точки зрения схемы движения (циркуляции) среды в испарительных (парообразующих) поверхностях нагрева.

- Можно ли создать котел с естественной циркуляцией, работающий при сверхкритических параметрах пара?

- Какие силы обеспечивают движение рабочего тела через испарительные поверхности нагрева котла с естественной циркуляцией?

- Для котла с естественной циркуляцией обязателен элемент, который отсутствует в прямоточных котлах. Какой это элемент?

- Газодинамический расчет элементов котла, выбор тягодутьевых машин.

- Особенности гидродинамики котлов (напор циркуляции, сопротивления, пленочный и пузырьковые режимы, надежность циркуляции, тепловая и гидравлическая развертки).

- Надежность циркуляции.

- Какие элементы (устройства) обеспечивают удаление уходящих газов (продуктов сгорания топлива) из котла в атмосферу?

- Почему дымосос располагают по тракту дымовых газов за золоуловителем, а не перед ним?

- Какие преимущества имеет Т-образная компоновка котла?

Тема 3.3.

- Выход и характеристики шлака и золы.

- Состав шлака и золы.

- Защита окружающей среды от вредных выбросов при работе котлов.

- Содержание вредных примесей в продуктах сгорания

- Золоулавливание. Защита продуктов сгорания от оксидов серы и азота

- Конденсация водяных паров из продуктов сгорания. Недостатки, способы борьбы.

- Обезвреживание сточных вод ТЭС.

- Золо – и шлакоудаление, хранение, консервирование.

- Шлако – и золо использование в промышленности.

- Влияние вредных примесей на экономику работы котельной установки.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве |  |  |
| Знать | Основные определения и понятия теплотехнологического процесса; Основные правила соблюдения технологической безопасности на производственных участках; Определения нормируемых процессов на производственных участках | 1. Какие виды поверхностей нагрева различают в паровых котлах с точки зрения протекающих в них процессов? 2. Какие процессы с рабочим телом протекают в экономайзерных поверхностях нагрева котла? 3. Каким образом обеспечивается движение рабочего тела через экономайзерные поверхности нагрева котла? 4. В основу классификации котлов положены процессы, протекающие в одной из его поверхностей нагрева. В какой именно? Какая особенность процессов при этом учитывается? 5. Перечислите основные типы котлов с точки зрения схемы движения (циркуляции) среды в испарительных (парообразующих) поверхностях нагрева. 6. Какие силы обеспечивают движение рабочего тела через испарительные поверхности нагрева котла с естественной циркуляцией ? 7. Можно ли создать котел с естественной циркуляцией, работающий при сверхкритических параметрах пара? 8. Для котла с естественной циркуляцией обязателен элемент, который отсутствует в прямоточных котлах. Какой это элемент? 9. Наличие какого элемента отличает схему котла с многократной принудительной циркуляцией от схемы котла с естественной циркуляцией? 10 Объясните происхождение названия «прямоточный котел». 11. Объясните различие в схемах прямоточного котла и котла с комбинированной циркуляцией. 12. Расшифруйте марку котлов: 1) Пп-1650-255; 2) Еп-670-13,8-542/545М. 13. Укажите наличие или отсутствие барабана в котлах со следующей маркировкой: 1) Е-500-13,8-560ТМ; 2) Пп-1000-25,0-545/545КТ; 3) Прп-670-18,8-545/545БЖ. 14. В каком виде поступает уголь в топку современного котла? 15. Где хранится запас угля на электростанции? 16. Каким образом уголь на электростанции попадает к бункерам котла? 17. Каким образом угольная пыль из углеразмольной мельницы попадает в топку котла? 18. Как называются поверхности нагрева, расположенные в топке котла? Каково происхождение этого названия? 19. Опускную вертикальную шахту, через которую отводятся дымовые газы из топки котла, называют "конвективной шахтой". Объясните происхождение этого названия. 20. Какие поверхности, нагрева расположены в нижней части топки? Почему они так называются? 21. Какие поверхности нагрева расположены в горизонтальном (переходном) газоходе? 22. Какую роль выполняет экономайзер котла? Где расположены образующие его поверхности нагрева? 23. Объясните термины "первичный" и "вторичный" воздух. 24. Как называют продукты сгорания топлива на выходе из котла? Какова их температура для современного мощного котла? 25. Какие элементы (устройства) обеспечивают удаление уходящих газов (продуктов сгорания топлива) из котла в атмосферу? 26. Почему дымосос располагают по тракту дымовых газов за золоуловителем, а не перед ним? 27. Какие преимущества имеет Т-образная компоновка котла? 28. Какое понятие шире: "паровой котел" или "котельная установка"? 29. Перечислите основные тракты котельной установки. |
| Уметь | Выделять основные стадии теплотехнологического процесса; Обсуждать способы эффективного решения проблем технологической безопасности; Приобретать знания в области энергетики теплотехнологий | - Произвести расчет теплообмена в топочной камере котла ДКВР-6,5-13 при площади тепловосприятия Fт = 39 м2 и а = 1900 С и сжигании природного газа. - Произвести расчет теплообмена в конвективных поверхностях нагрева котла ДКВР-10-13, работающего на природном газе, при температурах дымовых газов на входе и выходе  = 1050 С и  = 800 С, площади теплообмена Fr = 52 м2. - Выполнить расчет укрупненного теплового баланса парового котла типа ДКВР-10-13 при сжигании твердого топлива при номинальном расходе. Выполнить расчет КПД-брутто и КПД-нетто для парового котла типа ДКВР-10-13, работающем на газообразном топливе при номинальном расходе.. - Рассчитать скорость витания при сжигании твердого топлива в «кипящем» слое при средней фракции частиц угля dч = 120 мкм и плотности ч = 1200 кг/м3. - Рассчитать кратность циркуляции и движущий напор для прямоточного котла типоразмера П-800-210. |
| Владеть | Практическими навыками использования знаний энергетики теплотехнологии; Методами контроля соблюдения технологической безопасности на производственном участке; Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов | Выполнить тепловой расчет парового котельного агрегата ДКВР для следующих исходных данных: Тип котла; Производительность; Давление; Пар; Температура питательной воды; Хвостовые поверхности; Продувка. ДКВР 10-13; 2,5 кг/с; 1,2 МПа; Насыщенный; 104 °C; Пароперегреватель; 8%. Состав топлива; Ср,%; Нр,%; Nр,%; Oр,%; Sкр,%; Wр,%; Aр,%. Назаровский бурый уголь; 70; 3,3; 1,5; 2; 0,5; 8; 14,8. |
| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| ПК-10 готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов |  |  |
| Знать | Основные определения и понятия теплотехнологического процесса; Основные правила соблюдения технологической безопасности на производственных участках; Определения нормируемых процессов на производственных участках | 1. Назначение и классификация котлов-утилизаторов. 2. Рабочие элементы паровых котлов. 3. Параметры и обозначения паровых котлов. 4. Схема пароводяного тракта котла с естественной циркуляцией. 5. Схема парового котла с многократной принудительной циркуляцией. 6. Прямоточные котлы и их особенности. 7. Схема котлов-утилизаторов с П-образной компоновкой. 8. Назначение, конструкции и принцип расчета экономайзеров котлов. 9. Назначение, конструкции и принцип расчета испарительных поверхностей нагрева котлов. 10. Назначение, конструкции и принцип расчета пароперегревателей котлов. 11. Конструкции и особенности работы воздухоподогревателей котлов. 12. Назначение и особенности работы котлов-утилизаторов. 13. Конструкции котельных агрегатов типа ДКВР (ДЕ). 14. Конструкции энергетических котлов на примере Е-210-140 (БКЗ-210-140). 15. Конструкции и особенности работы теплофикационных водогрейных котлов, на примере КВ-ГМ-100. 16. Тепловой баланс парового котла. 17. Тепловые потери парового котла. 18. Коэффициент полезного действия котла и расход топлива. 19. Теплообмен в топочной камере и методы его расчета (геометрические и оптические характеристики, степень экранирования, степень черноты). 20. Теплообмен и методы его расчета в конвективных поверхностях нагрева (температурные напоры, живые сечения, толщина излучающего слоя, скорости газа и рабочего тела, коэффициенты загрязнения). |
| Уметь | Выделять основные стадии теплотехнологического процесса; Обсуждать способы эффективного решения проблем технологической безопасности; Приобретать знания в области энергетики теплотехнологий | - Произвести расчет теплообмена в топочной камере котла ДКВР-6,5-13 при площади тепловосприятия Fт = 39 м2 и а = 1900 С и сжигании природного газа. - Произвести расчет теплообмена в конвективных поверхностях нагрева котла ДКВР-10-13, работающего на природном газе, при температурах дымовых газов на входе и выходе  = 1050 С и  = 800 С, площади теплообмена Fr = 52 м2. - Выполнить расчет укрупненного теплового баланса парового котла типа ДКВР-10-13 при сжигании твердого топлива при номинальном расходе. Выполнить расчет КПД-брутто и КПД-нетто для парового котла типа ДКВР-10-13, работающем на газообразном топливе при номинальном расходе.. - Рассчитать скорость витания при сжигании твердого топлива в «кипящем» слое при средней фракции частиц угля dч = 120 мкм и плотности ч = 1200 кг/м3. - Рассчитать кратность циркуляции и движущий напор для прямоточного котла типоразмера П-800-210. |
| Владеть | Практическими навыками использования знаний энергетики теплотехнологии; Методами контроля соблюдения технологической безопасности на производственном участке; Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов | Описание лабораторной установки Экспериментальная установка (рис.) состоит из электрического парогенератора 1, конденсатора 16 и системы контрольно-измерительных приборов. Из водопровода через вентиль 5 вода заливается в парогенератор, где с помощью электронагревателя 17 она превращается в пар. Далее через вентиль 4 пар поступает в барабан парогенератора 8. Парогенератор снабжен предохранительным клапаном 3, который отрегулирован на давление 0,22-0,24 МПа. Для слива конденсате из барабана котла в воронку имеется специальный сливной кран 9. Из барабана котла влажный насыщенный пар выходит через дроссельный вентиль 10. Вентиль 11 служит для поддержания в системе некоторого избыточного давления. Сдросселированный тиар проходит через конденсатор поверхностного охлаждения 16 и образовавшийся конденсат собирается в мерном цилиндре 18. В установке используются контрольно-измерительные приборы, служащие для определения температуры (милливольтметр) и давления пара на различных участках, а также мощности трубчатого электронагревателя (электросчетчик). Для измерения времени накопления конденсата в мерном цилиндре 18 служит секундомер. Лабораторная работа №1 ИССЛЕДОВАНИЕ КПД КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА Цель работы: экспериментальное изучение КПД котла методом прямого теплового баланса. План выполнения работы 1 . Перед выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться с оборудованием установки. Закрыть все краны и вентили. Залить парогенератор водой до определенного уровня. Конденсатор подсоединить к проточной воде. Подставить под конденсатор емкость для сбора конденсата. 2. Открыть вентиль 4 и включить электронагреватель 17. З. При достижении заданной величины давления пара в парогенераторе постепенно начать открывать вентили 10 и 11 так, чтобы прекратились пульсации давления на выходе из барабана парогенератора и за дроссельным клапаном. 4. Открыть дроссельный вентиль 10 так, чтобы давление после него стало 0,05 МПа. После достижения установившегося режима можно приступить к измерениям. 5. Поставить под конденсатор 16 мерную колбу 18 и одновременно засечь время. Записать показания счетчика расхода электроэнергии. 6. Измерять давление и температуру на выходе из барабана и перед дроссельным вентилем через каждые 60 с. Через 3 мин после начала измерений определить массу конденсата в мерной колбе. 7. Записать показания счетчика расхода электроэнергии. 8. Повторить измерения 3 раза. По заданию преподавателя установить на контактном манометре новое значение давления и повторить замер. 9. Записать показания водоуказательной колонки парогенератора в начале и в конце каждой серии замеров. 1 0. Поддерживать на одном и том же уровне (0,05 МПа) давление в системе мосле дроссельного вентиля 10. 11. Перед оформлением отчета перевести показания милливольтметра в градусы Цельсия при помощи стандартной тарировочной таблицы. 12. Составить прямой тепловой баланс и найти тепловые потери парогенератора и КПД для исследуемых режимов. 13. Настроить зависимость паропроизводительности D парогенератора от удельной электрической мощности Nэ/Mж, и КПД парогенератора от паропроизводительности, где Nэ — электрическая мощность парогенератора, кВт; Mж - средняя масса жидкости в парогенераторе во время каждой серии экспериментов, определяемая по водоуказательной колбе, кг. 14. Определить потери теплоты парогенератором расчетным путем, сопоставив с величиной потерь, найденных из теплового баланса, определить величину невязки. Расчетная часть - Полезные затраты тепла (10) где = – расход пара, кг/с; — энтальпия пара при давлении Р перед редукционным клапаном, кДж/кг; - расход конденсата, кг/с. 2. Полные затраты тепла, кВт, (11) — расход электроэнергии по показаниям счетчика, кВт*ч; — время эксперимента, ч. 3. Количество тепла, теряемое парогенератором в окружающую среду, для промышленных котельных установок определяется по номограммам в зависимости от производительности котла. Для лабораторного парогенератора (12) где - коэффициент теплоотдачи для условий свободной конвекции, кВт/м2*°С; = , —средняя температура стенки парогенератора, °С; —температура воздуха вдали от парогенератора, °С; F —поверхность теплообмена F =;—поверхность парогенератора; —поверхность барабана. Для нахождения а используется критериальное уравнение Nu=c*(Gr*Pr)^n где Gr = gβ*—критерий Грасгофа; Рг = v /а — критерий Прандтля. Значения кинематической вязкости v, м^2 /с, температурного коэффициента объемного расширения β, °С^-1, коэффициента тепературопроводности а, м^2/с, и коэффициента теплопроводности воздуха Вт/м°С, принимаются при средней температуре по формулам: v = (5.1*10^(-5)t^2+0.115t+13.2)*10^(-6); β=1.37*10^(-8)t^2-1.45*10^(-5)t+0.0047; a=(7.71*10^(-6)t^2+0.015t+1.76)*10^(-5); =-2.58*10^9-8)t^2+7.86*10^(-5)t+0.023. В диапазоне значений произведения 10^3 < Сг*Рг < 10^9 коэффициент С в уравнении (I3) аппроксимируется уравнением С = 1.54*10^(-4) Рг^3 -0,017 Рг^2 + 0,181 Рг + 0,971, (14) а степень n = 0,25. Коэффициент теплоотдачи для условий свободной конвекции определяется по уравнению (15) , где Dcp = d — средний диаметр парогенератора и барабана. Определить потери тепла для двух условий: при температурах = 10 °С и = 50 °С, а также при = 25°С и = 80 °С. 4. Определить удельную электрическую нагрузку парогенератора (16) где — электрическая мощность парогенератора, кВт; — масса нагреваемой воды, кг. Порядок оформления отчет Отчет по работе должен содержать следующее: 1) название и цель работы; 2) краткий конспект теоретического введения; 3) описание схемы установки; 4) порядок выполнения работы; 5) результаты измерений и расчетов (см. приложение); б) выводы по работе (объяснить полученные зависимости). Лабораторная работа №2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПД КОТЛА И РАСХОДА TOПЛИВА Цель работы: изучение методики ускоренного расчета парового котла на основе экспериментальных данных. План выполнения работы Электрическая мощность котла принимается из лабораторной работы N2 в диапазоне = 6-9 кВт. Паропроизводительность по насыщенному пару для электрокатла с КПД равна: , где - - энтальпии сухого насыщенного пара и питательной воды, кДж/кг, на кривой насыщения при давлении Р = 0,2 МПа и температуре 120 °С. Необходимо определить расчетный расход топлива для эквивалентного по паропроизводительности топливного котла. Исходные данные для расчета: вид сжигаемого топлива- каменный уголь Кузнецкого месторождения (марки 2СС); низшая теплота сгорания- = 24,6 МДж/кг; основные компоненты рабочей массы, %: 64,1; = 3,3; = 18,2; = 9,0; температура топлива =200 °С; подогрев воздуха = 350 °С; температура холодного воздуха = 20 °С; температура уходящих газов = 130 °С; коэффициент избытка воздуха в уходящих газах = 1,4; объемы компонентов продуктов сгорания, м^3/кг: трехатомных газов = 1 2, азота = 5,16; доли золы в шлаке и уносе, определяемые взвешиванием и из золового баланса ( + = 1) - = 0,2 и = 0,8; теплоемкость шлака при его температуре = 1380 °С - = 2,42.10^(-4) + 0,79 [кДж/(кг*К)]; содержания горючих соответственно в шлаке и уносе, определяемые взвешиванием и дожиганием лабораторных проб: = 30 % и = 50 %; объемное содержание продуктов неполного сгорания в уходящих газах, %: СО = 0,5, = 0,3, = 0,1. Расчет проводится по методике ускоренного теплового расчета котла [4]: 1. Теоретически необходимый расход воздуха, м^3/кг: = 0,263 + 0,007 = 0,0889 + 0,2б5 / 3,7; где в мДж/кг. 2. Коэффициент, учитывающий различие низшей и располагаемой теплоты сгорания топлива: = 1 + (0,055 + 0,35)* 10^(-3). З. Располагаемая теплота, мДж/кг: = . 4. Энтальпия теоретического объема воздуха, кДж/кг: [1,32 + 0,122 ()]. 5. Потери теплоты с уходящими газами, %: = { [ 1 - ()]( } /, где в кДж/кг. 6. Потери теплоты (недожог) от механической неполноты сгорания, %: = { [ /(100 -)] + [ * /(100- )] } 32,7 100/, где в кДж/кг. 7. Объем сухих газов (м^з/кг): = +( 8. Потери теплоты (недожог) от химической неполноты сгорания топлива, %: = (126,4С0 + 108 + 3 5 8,2) (100 - ) 100/, где в Дж/кг. 9. Потери теплоты в окружающую среду, %, в зависимости от номинальной нагрузки ,кг/с: 10. Потери теплоты в окружающую среду при неноминальной нагрузке D: 11. Потери теплоты с физической теплотой шлака: , где в кДж/кг. 12. КПД котла брутто, %: = 100 - ( 13. Коэффициент сохранения теплоты 14. Расход топлива, подаваемого в топку В, кг/с: В = 15. Расчетный расход топлива, кг/с: = В [1 - (/100)]. Порядок оформления отчета Отчет по работе должен содержать следующее: 1) название и цель работы; 2) краткий конспект теоретического введения; 3) описание схемы установки; 4) порядок выполнения работы; 5) результаты измерений и расчетов (см. приложение); б) выводы по работе (объяснить полученные зависимости). КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Как составляется тепловой баланс и находится КПД парового котла? 2. Как определяются тепловые потери котла? 3. Что такое КПД брутто и КПД нетто котла? 4. Объяснить методологию прямого и обратного теплового баланса. Приложение Таблица П1 Результаты экспериментального исследования парогенератора Номер серии замеров; Время опыта , мин; Среднее давление в парогенераторе Р, МПа; Давление пара перед дроссельным вентилем , МПа; Температура пара tп, °С; Энтальпия пара iп, кДж/кг; Расход конденсата Gk, кг/с; Расход электроэнергии Qэ’ Qэ”, кВт*ч кВт*ч. 1. 2. Таблица П2 Тепловые характеристики парогенератора Описание лабораторной установки Экспериментальная установка (рис.) состоит из электрического парогенератора 1, конденсатора 16 и системы контрольно-измерительных приборов. Из водопровода через вентиль 5 вода заливается в парогенератор, где с помощью электронагревателя 17 она превращается в пар. Далее через вентиль 4 пар поступает в барабан парогенератора 8. Парогенератор снабжен предохранительным клапаном 3, который отрегулирован на давление 0,22-0,24 МПа. Для слива конденсате из барабана котла в воронку имеется специальный сливной кран 9. Из барабана котла влажный насыщенный пар выходит через дроссельный вентиль 10. Вентиль 11 служит для поддержания в системе некоторого избыточного давления. Сдросселированный тиар проходит через конденсатор поверхностного охлаждения 16 и образовавшийся конденсат собирается в мерном цилиндре 18. В установке используются контрольно-измерительные приборы, служащие для определения температуры (милливольтметр) и давления пара на различных участках, а также мощности трубчатого электронагревателя (электросчетчик). Для измерения времени накопления конденсата в мерном цилиндре 18 служит секундомер. Лабораторная работа №1 ИССЛЕДОВАНИЕ КПД КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА Цель работы: экспериментальное изучение КПД котла методом прямого теплового баланса. План выполнения работы 1 . Перед выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться с оборудованием установки. Закрыть все краны и вентили. Залить парогенератор водой до определенного уровня. Конденсатор подсоединить к проточной воде. Подставить под конденсатор емкость для сбора конденсата. 2. Открыть вентиль 4 и включить электронагреватель 17. З. При достижении заданной величины давления пара в парогенераторе постепенно начать открывать вентили 10 и 11 так, чтобы прекратились пульсации давления на выходе из барабана парогенератора и за дроссельным клапаном. 4. Открыть дроссельный вентиль 10 так, чтобы давление после него стало 0,05 МПа. После достижения установившегося режима можно приступить к измерениям. 5. Поставить под конденсатор 16 мерную колбу 18 и одновременно засечь время. Записать показания счетчика расхода электроэнергии. 6. Измерять давление и температуру на выходе из барабана и перед дроссельным вентилем через каждые 60 с. Через 3 мин после начала измерений определить массу конденсата в мерной колбе. 7. Записать показания счетчика расхода электроэнергии. 8. Повторить измерения 3 раза. По заданию преподавателя установить на контактном манометре новое значение давления и повторить замер. 9. Записать показания водоуказательной колонки парогенератора в начале и в конце каждой серии замеров. 1 0. Поддерживать на одном и том же уровне (0,05 МПа) давление в системе мосле дроссельного вентиля 10. 11. Перед оформлением отчета перевести показания милливольтметра в градусы Цельсия при помощи стандартной тарировочной таблицы. 12. Составить прямой тепловой баланс и найти тепловые потери парогенератора и КПД для исследуемых режимов. 13. Настроить зависимость паропроизводительности D парогенератора от удельной электрической мощности Nэ/Mж, и КПД парогенератора от паропроизводительности, где Nэ — электрическая мощность парогенератора, кВт; Mж - средняя масса жидкости в парогенераторе во время каждой серии экспериментов, определяемая по водоуказательной колбе, кг. 14. Определить потери теплоты парогенератором расчетным путем, сопоставив с величиной потерь, найденных из теплового баланса, определить величину невязки. Расчетная часть - Полезные затраты тепла (10) где = – расход пара, кг/с; — энтальпия пара при давлении Р перед редукционным клапаном, кДж/кг; - расход конденсата, кг/с. 2. Полные затраты тепла, кВт, (11) — расход электроэнергии по показаниям счетчика, кВт*ч; — время эксперимента, ч. 3. Количество тепла, теряемое парогенератором в окружающую среду, для промышленных котельных установок определяется по номограммам в зависимости от производительности котла. Для лабораторного парогенератора (12) где - коэффициент теплоотдачи для условий свободной конвекции, кВт/м2*°С; = , —средняя температура стенки парогенератора, °С; —температура воздуха вдали от парогенератора, °С; F —поверхность теплообмена F =;—поверхность парогенератора; —поверхность барабана. Для нахождения а используется критериальное уравнение Nu=c*(Gr*Pr)^n где Gr = gβ*—критерий Грасгофа; Рг = v /а — критерий Прандтля. Значения кинематической вязкости v, м^2 /с, температурного коэффициента объемного расширения β, °С^-1, коэффициента тепературопроводности а, м^2/с, и коэффициента теплопроводности воздуха Вт/м°С, принимаются при средней температуре по формулам: v = (5.1*10^(-5)t^2+0.115t+13.2)*10^(-6); β=1.37*10^(-8)t^2-1.45*10^(-5)t+0.0047; a=(7.71*10^(-6)t^2+0.015t+1.76)*10^(-5); =-2.58*10^9-8)t^2+7.86*10^(-5)t+0.023. В диапазоне значений произведения 10^3 < Сг*Рг < 10^9 коэффициент С в уравнении (I3) аппроксимируется уравнением С = 1.54*10^(-4) Рг^3 -0,017 Рг^2 + 0,181 Рг + 0,971, (14) а степень n = 0,25. Коэффициент теплоотдачи для условий свободной конвекции определяется по уравнению (15) , где Dcp = d — средний диаметр парогенератора и барабана. Определить потери тепла для двух условий: при температурах = 10 °С и = 50 °С, а также при = 25°С и = 80 °С. 4. Определить удельную электрическую нагрузку парогенератора (16) где — электрическая мощность парогенератора, кВт; — масса нагреваемой воды, кг. Порядок оформления отчет Отчет по работе должен содержать следующее: 1) название и цель работы; 2) краткий конспект теоретического введения; 3) описание схемы установки; 4) порядок выполнения работы; 5) результаты измерений и расчетов (см. приложение); б) выводы по работе (объяснить полученные зависимости). Лабораторная работа №2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПД КОТЛА И РАСХОДА TOПЛИВА Цель работы: изучение методики ускоренного расчета парового котла на основе экспериментальных данных. План выполнения работы Электрическая мощность котла принимается из лабораторной работы N2 в диапазоне = 6-9 кВт. Паропроизводительность по насыщенному пару для электрокатла с КПД равна: , где - - энтальпии сухого насыщенного пара и питательной воды, кДж/кг, на кривой насыщения при давлении Р = 0,2 МПа и температуре 120 °С. Необходимо определить расчетный расход топлива для эквивалентного по паропроизводительности топливного котла. Исходные данные для расчета: вид сжигаемого топлива- каменный уголь Кузнецкого месторождения (марки 2СС); низшая теплота сгорания- = 24,6 МДж/кг; основные компоненты рабочей массы, %: 64,1; = 3,3; = 18,2; = 9,0; температура топлива =200 °С; подогрев воздуха = 350 °С; температура холодного воздуха = 20 °С; температура уходящих газов = 130 °С; коэффициент избытка воздуха в уходящих газах = 1,4; объемы компонентов продуктов сгорания, м^3/кг: трехатомных газов = 1 2, азота = 5,16; доли золы в шлаке и уносе, определяемые взвешиванием и из золового баланса ( + = 1) - = 0,2 и = 0,8; теплоемкость шлака при его температуре = 1380 °С - = 2,42.10^(-4) + 0,79 [кДж/(кг*К)]; содержания горючих соответственно в шлаке и уносе, определяемые взвешиванием и дожиганием лабораторных проб: = 30 % и = 50 %; объемное содержание продуктов неполного сгорания в уходящих газах, %: СО = 0,5, = 0,3, = 0,1. Расчет проводится по методике ускоренного теплового расчета котла [4]: 1. Теоретически необходимый расход воздуха, м^3/кг: = 0,263 + 0,007 = 0,0889 + 0,2б5 / 3,7; где в мДж/кг. 2. Коэффициент, учитывающий различие низшей и располагаемой теплоты сгорания топлива: = 1 + (0,055 + 0,35)* 10^(-3). З. Располагаемая теплота, мДж/кг: = . 4. Энтальпия теоретического объема воздуха, кДж/кг: [1,32 + 0,122 ()]. 5. Потери теплоты с уходящими газами, %: = { [ 1 - ()]( } /, где в кДж/кг. 6. Потери теплоты (недожог) от механической неполноты сгорания, %: = { [ /(100 -)] + [ * /(100- )] } 32,7 100/, где в кДж/кг. 7. Объем сухих газов (м^з/кг): = +( 8. Потери теплоты (недожог) от химической неполноты сгорания топлива, %: = (126,4С0 + 108 + 3 5 8,2) (100 - ) 100/, где в Дж/кг. 9. Потери теплоты в окружающую среду, %, в зависимости от номинальной нагрузки ,кг/с: 10. Потери теплоты в окружающую среду при неноминальной нагрузке D: 11. Потери теплоты с физической теплотой шлака: , где в кДж/кг. 12. КПД котла брутто, %: = 100 - ( 13. Коэффициент сохранения теплоты 14. Расход топлива, подаваемого в топку В, кг/с: В = 15. Расчетный расход топлива, кг/с: = В [1 - (/100)]. Порядок оформления отчета Отчет по работе должен содержать следующее: 1) название и цель работы; 2) краткий конспект теоретического введения; 3) описание схемы установки; 4) порядок выполнения работы; 5) результаты измерений и расчетов (см. приложение); б) выводы по работе (объяснить полученные зависимости). КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Как составляется тепловой баланс и находится КПД парового котла? 2. Как определяются тепловые потери котла? 3. Что такое КПД брутто и КПД нетто котла? 4. Объяснить методологию прямого и обратного теплового баланса. Приложение Таблица П1 Результаты экспериментального исследования парогенератора Номер серии замеров; Время опыта , мин; Среднее давление в парогенераторе Р, МПа; Давление пара перед дроссельным вентилем , МПа; Температура пара tп, °С; Энтальпия пара iп, кДж/кг; Расход конденсата Gk, кг/с; Расход электроэнергии Qэ’ Qэ”, кВт*ч кВт*ч. 1. 2. Таблица П2 Тепловые характеристики парогенератора |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

на оценку «зачтено» - обучающийся должен показать уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

на оценку «не зачтено» – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:

- Гиль, А.В. Расчет пароперегревателя и низкотемпературных поверхностей нагрева паровых котлов : учебно-методическое пособие / А.В. Гиль; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2017. - 136 с. Режим доступа: URL: https://znanium.com/catalog/product/1043892

- Клименко А.В., Теплоэнергетика и теплотехника Кн. 3. Тепловые и атомные электростанции / Клименко А.В. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011706.html

б) дополнительная литература:

1. Лебедев, В.М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводительности [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. – СПб.: Издательство «Лань», 2017.  – 212 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91071/#1

2. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 1 : справочник для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03275-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453448

3. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 2 : справочник для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03276-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453477

в) методические указания:

1. Морозов, А.П. Исследование аэродинамики котельного агрегата на модели [Текст]: метод.указания к выполнению лаб. работы / А.П. Морозов. - Магнитогорск: МГТУ, 2013. 8 с.

2. Морозов, А.П. Определение КПД котельного агрегата методом обратного теплового баланса [Текст]: метод.указания к выполнению лаб. работы / А.П. Морозов. -Магнитогорск: МГТУ, 2013. 5 с.

г)программное обеспечение иИнтернет-ресурсы

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |
| Дополнительные |  |  |
| Microsoft Windows 10 Pro | Д-1227 от 8.10.2018 | 11.10.2021 |

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/  (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мел. |
| Учебные аудитории для выполнения курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |